## COMPACT VENTO (VERWARMING)
COMPACT VENTO (VERWARMING)
EN16430 Certification Data
Type |  | 22
Ventilatorsnelheid |  | Standby |  |  | Dyn. max
Bouwhoogte |  | 400 | 600 | 900 | 400 | 600 | 900
W/m bij 75/65/20°C |  | 1096 | 1504 | 2091 | 1541 | 1992 | 2666
n-Exponent |  | 1.3273 | 1.3494 | 1.3915 | 1.2046 | 1.2359 | 1.2705
Gewicht (kg/m) |  | 22.1 | 30 | 46.8 | 22.1 | 30 | 46.8
Waterinhoud (l/m) |  | 4.6 | 6.6 | 9.65 | 4.6 | 6.6 | 9.65
KM |  | 6.0921 | 7.6676 | 9.0414 | 13.8428 | 15.8319 | 18.5063
Warmtecapaciteit: |  |  |  |  | Andere werktemperaturen?
Aanvoertemperatuur |  | 45 | ° C | <<< | Aanvoertemperatuur aanpassen
Retourtemperatuur |  | 35 | ° C | <<< | Retourtemperatuur aanpassen
Kamertemperatuur |  | 20 | ° C | <<< | Kamertemperatuur aanpassen
Delta T |  | 20 | ° C
| Type | 22
| Snelheid | Standby |  |  | Dyn. max
| Bouwhoogte | 400 | 600 | 900 | 400 | 600 | 900
| 500 | 162 | 218 | 292 | 256 | 321 | 416
| 600 | 195 | 262 | 351 | 307 | 385 | 499
| 700 | 227 | 306 | 409 | 358 | 449 | 583
| 800 | 260 | 349 | 467 | 409 | 514 | 666
| 900 | 292 | 393 | 526 | 460 | 578 | 749
| 1000 | 325 | 437 | 584 | 511 | 642 | 832
| 1100 | 357 | 480 | 643 | 562 | 706 | 916
| 1200 | 390 | 524 | 701 | 613 | 770 | 999
| 1400 | 455 | 611 | 818 | 715 | 899 | 1165
| 1600 | 520 | 699 | 935 | 818 | 1027 | 1332
| 1800 | 585 | 786 |  | 920 | 1155
| 2000 | 650 | 874 |  | 1022 | 1284

## COMPACT VENTO (KOELING)
COMPACT VENTO (KOELING)
EN16430 Certification Data
Type |  | 22
Ventilatorsnelheid |  | Standby |  |  | Dyn. max
Bouwhoogte |  | 400 | 600 | 900 | 400 | 600 | 900
W/m bij 10K |  | 117 | 162 | 226 | 184 | 217 | 255
n-Exponent |  | 1.305 | 1.3055 | 1.2942 | 0.8937 | 0.9204 | 0.82
Gewicht (kg/m) |  | 22.1 | 30 | 46.8 | 22.1 | 30 | 46.8
Waterinhoud (l/m) |  | 4.6 | 6.6 | 9.65 | 4.6 | 6.6 | 9.65
KM |  | 0.7096 | 0.9806 | 1.4299 | 5.5776 | 5.9255 | 10.313
Warmtecapaciteit: |  |  |  |  | Andere werktemperaturen?
Aanvoertemperatuur |  | 17 | ° C | <<< | Aanvoertemperatuur aanpassen
Retourtemperatuur |  | 19 | ° C | <<< | Retourtemperatuur aanpassen
Kamertemperatuur |  | 28 | ° C | <<< | Kamertemperatuur aanpassen
Delta T |  | 10 | ° C
| Type | 22
| Snelheid | Standby |  |  | Dyn. max
| Bouwhoogte | 400 | 600 | 900 | 400 | 600 | 900
| 500 | 59 | 81 | 113 | 92 | 109 | 128
| 600 | 70 | 97 | 136 | 110 | 130 | 153
| 700 | 82 | 113 | 158 | 129 | 152 | 179
| 800 | 94 | 130 | 181 | 147 | 174 | 204
| 900 | 105 | 146 | 203 | 166 | 195 | 230
| 1000 | 117 | 162 | 226 | 184 | 217 | 255
| 1100 | 129 | 178 | 249 | 202 | 239 | 281
| 1200 | 140 | 194 | 271 | 221 | 260 | 306
| 1400 | 164 | 227 | 316 | 258 | 304 | 357
| 1600 | 187 | 259 | 362 | 294 | 347 | 408
| 1800 | 211 | 292 |  | 331 | 391
| 2000 | 234 | 324 |  | 368 | 434