HYGIENE ECO

Niedertemperatur-Ventil-Fertigheizkörper aus kaltgewalztem Qualitätsstahl, mit serieller Durchströmung (die vordere Platte wird zuerst durchströmt). Die serielle Durchströmung sorgt für einen hohen energetischen Wirkungsgrad, eine maximale Wärmestrahlung (auch bei Niedertemperaturbetrieb), ein schnelles Aufheizen und einen reduzierten Wärmeverlust zur Wandseite.

Produkt:	Niedertemperatur-Ventilheizkörper ohne Konvektorblech, speziell entwickelt für Bereiche in denen Hygiene und Sicherheit wichtig sind, mit serieller Durchströmung, Anschluss sowohl in der Mitte als auch seitlich unten und mit links oder rechts montierbarem, voreingestelltem Ventil

Verarbeitung:	ohne Abdeckgitter und Seitenverkleidungen

Vormontiert:	voreingestelltes Heimeier-Ventil 4368 oder 4369, ECO-Entlüftungs- und Blindstopfen

Ventil:	Das integrierte, regelbare Ventil (ohne Thermostatkopf) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Bei Typ 20 und 30 kann das Ventil linksseitig montiert werden.

Bei Typ 10: linksseitige Ventilmontage nur auf Anfrage.

Die Ventile sind werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215. Diese Voreinstellung sorgt für einen optimalen Durchfluss des Heizkörpers. Werksseitige Voreinstellung abgestimmt auf Zweirohrsysteme, auch geeignet für Einrohrsysteme (mittels Ventileinstellung auf Position 8).

Mitgeliefert:	VDI-Konsolen mit Aushebesicherung, Schrauben, Dübel und Montageanleitung

Anschlüsse:	2 x ¾" Eurokonus-Außengewinde Mittenanschluss und 2 x ½" Innengewinde Rechtsanschluss unten. Linksausführung (Typ 20-30) ausschließlich mit 2 x ½” Innengewinde seitlich unten.

Befestigungslaschen:	2 Paar

Verpackung:	Alle unsere Heizkörper werden in einer strapazierfähigen Verpackung aus hochwertigem Karton und Schutzfolie ausgeliefert. Auf dem Etikett sind die Merkmale des Heizkörpers angegeben: Typ - Bauhöhe - Baulänge.

Garantie:	Die gesetzlichen Konformitätsrechte des Käufers bleiben gemäß dem anwendbaren nationalen Recht uneingeschränkt bestehen. Darüber hinaus gewährt Henrad eine kommerzielle Garantie von 10 Jahren gemäß den jeweils geltenden Garantiebedingungen von Henrad. Die aktuellen Garantiebedingungen sind unter folgender Adresse verfügbar: www.henrad.eu/de/garantiebedingungen.

Lackierungsverfahren:	Alle Heizkörper sind entfettet, eisenphosphatiert, im kataphoretischen Elektrotauchverfahren grundiert und standardmäßig im Farbton Henrad weiß 9016 pulverbeschichtet.

Farben:	Henrad weiß 9016. Auf Wunsch in 35 anderen Henrad-Farben oder weitere rund 200 RAL-Farben.

Wärmezähler:	Uneingeschränkt für Wärmezähler geeignet, sowohl für elektrische Geräte als auch für Verdunstungsgeräte (gemäß DIN EN834 & EN835).

Betriebsüberdruck:	max. 10 bar (Werksprüfdruck 13 bar)

Medium:	max. Heißwasser bis 110 °C

Norm:	nach EN442

Qualitätssicherung:	Hygienezertifikat

Typen:	10 | 20 | 30

Bauhöhen:	400 | 500 | 600 | 700 | 900 mm

Baulängen:	400 – 1.600 mm

Bautiefen:	47 | 77 | 158 mm