## Premium ECO
|  |  | Premium ECO | [6 empty] | EUROPE'S MOST EFFICIENT RADIATOR
EN 442 Certification Data
| Bauhöhe |  | 300 mm |  |  | 400 mm |  |  |  | 500 mm |  |  |  | 600 mm |  |  |  | 700 mm |  |  |  | 900 mm
| Typ |  | 11 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33
| W/m bei 75/65/20°C |  | 509 | 933 | 1347 | 676 | 927 | 1173 | 1686 | 833 | 1107 | 1401 | 2007 | 980 | 1287 | 1617 | 2313 | 1117 | 1467 | 1824 | 2607 | 1360 | 1836 | 2220 | 3180
| n-Exponent |  | 1.3216 | 1.3054 | 1.3279 | 1.3117 | 1.2885 | 1.3047 | 1.3277 | 1.3018 | 1.2956 | 1.304 | 1.3275 | 1.2919 | 1.3027 | 1.3032 | 1.3274 | 1.2919 | 1.3099 | 1.3025 | 1.3272 | 1.2919 | 1.3242 | 1.3011 | 1.3268
| Oberfläche (m²/m) |  | 2.09 | 3.51 | 5.26 | 2.95 | 3.37 | 4.92 | 7.38 | 3.8 | 4.31 | 6.33 | 9.49 | 4.66 | 5.24 | 7.74 | 11.61 | 5.51 | 6.18 | 9.15 | 13.72 | 7.22 | 8.05 | 11.97 | 17.96
| Gewicht (kg/m) |  | 9.31 | 16.5 | 24.7 | 12.78 | 18.83 | 21.83 | 32.63 | 16.24 | 23.37 | 27.17 | 40.57 | 19.7 | 27.9 | 32.5 | 48.5 | 22.9 | 32.7 | 38.07 | 57 | 29.3 | 42.3 | 49.2 | 74
| Wasserinhalt (l/m) |  | 1.89 | 3.7 | 5.2 | 2.34 | 4.8 | 4.77 | 6.8 | 2.8 | 5.8 | 5.83 | 8.4 | 3.25 | 6.8 | 6.9 | 10 | 3.77 | 7.57 | 7.63 | 11.25 | 4.8 | 9.1 | 9.1 | 13.75
| Wärmeleistungen: (Logarithmisch) |  |  |  |  | Weitere Betriebstemperaturen?
75 | Vorlauftemperatur (°C) |  | 75 |  | <<< | Vorlauftemperatur eintragen
65 | Rücklauftemperatur (°C) |  | 65 |  | <<< | Rücklauftemperatur eintragen
20 | Raumtemperatur (°C) |  | 20 |  | <<< | Raumtemperatur eintragen
49.8329 | Delta T |  | 49.8329
|  | Bauhöhe | 300 mm |  |  | 400 mm |  |  |  | 500 mm |  |  |  | 600 mm |  |  |  | 700 mm |  |  |  | 900 mm
|  | Typ | 11 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33
|  | 400 | 204 | 373 | 539 | 270 | 371 | 469 | 674 | 333 | 443 | 560 | 803 | 392 | 515 | 647 | 925 | 447 | 587 | 730 | 1043 | 544 | 734 | 888 | 1272
|  | 500 | 255 | 467 | 674 | 338 | 464 | 587 | 843 | 417 | 554 | 701 | 1004 | 490 | 644 | 809 | 1157 | 559 | 734 | 912 | 1304 | 680 | 918 | 1110 | 1590
|  | 600 | 305 | 560 | 808 | 406 | 556 | 704 | 1012 | 500 | 664 | 841 | 1204 | 588 | 772 | 970 | 1388 | 670 | 880 | 1094 | 1564 | 816 | 1102 | 1332 | 1908
|  | 700 | 356 | 653 | 943 | 473 | 649 | 821 | 1180 | 583 | 775 | 981 | 1405 | 686 | 901 | 1132 | 1619 | 782 | 1027 | 1277 | 1825 | 952 | 1285 | 1554 | 2226
|  | 800 | 407 | 746 | 1078 | 541 | 742 | 938 | 1349 | 666 | 886 | 1121 | 1606 | 784 | 1030 | 1294 | 1850 | 894 | 1174 | 1459 | 2086 | 1088 | 1469 | 1776 | 2544
|  | 900 | 458 | 840 | 1212 | 608 | 834 | 1056 | 1517 | 750 | 996 | 1261 | 1806 | 882 | 1158 | 1455 | 2082 | 1005 | 1320 | 1642 | 2346 | 1224 | 1652 | 1998 | 2862
|  | 1000 | 509 | 933 | 1347 | 676 | 927 | 1173 | 1686 | 833 | 1107 | 1401 | 2007 | 980 | 1287 | 1617 | 2313 | 1117 | 1467 | 1824 | 2607 | 1360 | 1836 | 2220 | 3180
|  | 1100 | 560 | 1026 | 1482 | 744 | 1020 | 1290 | 1855 | 916 | 1218 | 1541 | 2208 | 1078 | 1416 | 1779 | 2544 | 1229 | 1614 | 2006 | 2868 | 1496 | 2020 | 2442 | 3498
|  | 1200 | 611 | 1120 | 1616 | 811 | 1112 | 1408 | 2023 | 1000 | 1328 | 1681 | 2408 | 1176 | 1544 | 1940 | 2776 | 1340 | 1760 | 2189 | 3128 | 1632 | 2203 | 2664 | 3816
|  | 1400 | 713 | 1306 | 1886 | 946 | 1298 | 1642 | 2360 | 1166 | 1550 | 1961 | 2810 | 1372 | 1802 | 2264 | 3238 | 1564 | 2054 | 2554 | 3650 | 1904 | 2570 | 3108 | 4452
|  | 1600 |  | 1493 | 2155 | 1082 | 1483 | 1877 | 2698 | 1333 | 1771 | 2242 | 3211 | 1568 | 2059 | 2587 | 3701 | 1787 | 2347 | 2918 | 4171 | 2176 | 2938 | 3552 | 5088
|  | 1800 |  | 1679 | 2425 | 1217 | 1669 | 2111 | 3035 | 1499 | 1993 | 2522 | 3613 | 1764 | 2317 | 2911 | 4163 | 2011 | 2641 | 3283 | 4693 | 2448 | 3305 | 3996 | 5724
|  | 2000 |  | 1866 | 2694 | 1352 | 1854 | 2346 | 3372 | 1666 | 2214 | 2802 | 4014 | 1960 | 2574 | 3234 | 4626 | 2234 | 2934 | 3648 | 5214 | 2720 | 3672 | 4440 | 6360
|  | 2200 |  | 2053 | 2963 |  | 2039 | 2581 | 3709 | 1833 | 2435 | 3082 | 4415 | 2156 | 2831 | 3557 | 5089
|  | 2400 |  | 2239 | 3233 |  | 2225 | 2815 | 4046 | 1999 | 2657 | 3362 | 4817 | 2352 | 3089 | 3881 | 5551
|  | 2600 |  | 2426 |  |  |  | 3050 |  |  |  | 3643 |  |  |  | 4204
|  | 2800 |  | 2612 |  |  |  | 3284 |  |  |  | 3923 |  |  |  | 4528
|  | 3000 |  | 2799 |  |  |  | 3519 |  |  |  | 4203 |  |  |  | 4851